云南省工程建设地方标准         DB

DBJ XX/T—XXX—XXX

云南省给水用钢丝网骨架聚乙烯塑钢复合稳态管应用技术规程

（征求意见稿）

2023-XX-XX  发布                   2023-XX-XX  实施

云南省住房和城乡建设厅  发布

前  言

根据《云南省住房和城乡建设厅关于印发云南省2022年工程建设地方标准编制计划的通知》的要求，规程编制组经广泛调查研究，认真总结实践经验，参考国内有关标准，并在广泛征求意见的基础上，编制了本规程。

本规程共分7章和3个附录，主要技术内容包括：1.总则；2.术语和符号；3.材料；4.管道系统设计；5.管道施工；6.水压试验、冲洗与消毒；7.竣工验收。

本规程由云南省住房和城乡建设厅管理，由云南省设计院集团有限公司负责具体技术内容的解释。执行过程中如有意见或建议，请寄送至云南省设计院集团有限公司（地址：云南省昆明市西山区拥金路1号；邮政编码：650228）。

主编单位：云南省设计院集团有限公司

云南傲远智能环保科技有限公司

参编单位：

主要起草人员：

主要审查人员：

# 目  次

1 总 则	1

2 术语和符号	2

2.1  术语	2

2.2  符号	2

3材 料	6

3.1  一般规定	6

3.2  质量要求	6

3.3  设计计算参数	8

3.4  运输与贮存	8

4 管道系统设计	9

4.1  一般规定	9

4.2  管道布置	10

4.3  管道水力计算	11

4.4  管道结构设计	12

4.5  管道附件和支墩	16

5管道施工	18

5.1  一般规定	18

5.2  沟槽开挖	19

5.3  地基处理	23

5.4  管道连接	23

5.5  管道敷设	25

5.6  沟槽回填	26

5.7  管道附件安装	28

5.8  附属设施施工	28

5.9  支管、进户管与已建管道的连接	29

6 水压试验、冲洗与消毒	30

6.1  一般规定	30

6.2  水压试验	31

6.3  冲洗与消毒	32

7竣工验收	33

附录A  管侧回填土的综合变形模量	35

附录B  管道水压试验	37

附录C  管道连接构造	39

本规程用词说明	40

# 1 总 则

1.0.1 为贯彻国家建筑节能的技术经济政策，合理选用MASPE钢网骨架塑钢复合稳态管，做到安全适用、技术先进、经济合理、确保工程质量，结合云南省实际，特制定制定本规程。1.0.2 本规程适用于新建、改建和扩建的MASPE钢网骨架塑钢复合稳态管管道工程的设计、施工及验收。

1.0.3 MASPE钢网骨架塑钢复合稳态管输送的介质温度不高于40℃，输送介质以生产生活用水为主，输送其它液态腐蚀性介质时，应满足聚乙烯的耐腐蚀特性，管道对介质的耐受性范围可由生产厂家提供。

1.0.4 MASPE钢网骨架塑钢复合稳态管管道工程的设计、施工及验收除执行本规程规定外，尚应符合国家现行相关规范及标准的规定。

# 2 术语和符号

## 2.1  术语

2.1.1 MASPE钢网骨架塑钢复合稳态管   Teel mesh skeleton modified antibacterial strength-promotion polyethylene plastic-steel composite steady-state pipes

以分子量为30万的改性聚乙烯为基料，内层原料添加抗菌助剂，外层原料添加功能助剂，以粘接树脂包覆处理后的钢丝左右螺旋缠绕成型的网状骨架为增强体，采用粘接树脂将增强体与内、外层聚乙烯紧密地连接成一体，通过熔融复合成型的内层颜色为白色，外层颜色为蓝色或供需双方协商确定，结构稳定、抗菌、耐磨、抗紫外线、耐老化的复合稳态管。

2.1.2 MASPE承插胶圈电熔双密封管件 MASPE pipe fittings with double seals jointing of rubber ring and electric melting

两端具有胶圈电熔双密封接口的聚乙烯复合管件。

2.1.3 转换法兰接头 steel-plastic-transition fitting

胶圈电熔双密封接口管件与其它材质阀门、管材及管件连接时的特制转换接头。

2.1.4 公称压力 nominal pressure

管道输送20℃水时可以长期使用的最大允许工作压力，用符号PN表示。

2.1.5 工作压力 working pressure

管道系统在正常工作状态下，作用在管内壁上的最大持续压力（不包括水锤压力）。且工作压力与水锤压力之和应不大于管材的公称压力，用符号Fwk表示。

2.1.6 水锤压力 surge pressure

在给水管道系统中，由于水的流速发生突然变化而产生的大于工作压力的瞬时压力，亦称波动压力。

2.1.7 设计压力 design pressure

管道系统在长期运行中的工作压力与残余水锤压力之和。

注：本规程中，设计压力采用管道系统的设计内水压力标准值。

## 2.2  符号

2.2.1 管道上的荷载

Fwk——管道的工作压力标准值；

Fwd，k——管道的设计内水压力标准值；

Fcr，k——管壁截面环向失稳的临界压力；

Ff——管道所受浮托力标准值；

∑FGk——各项永久作用形成的抗浮作用标准值之和；

Fsv，k——管顶处的竖向土压力标准值；

Fvk——管道内的真空压力标准值；

MOP——管道的最大工作压力；

P——试验压力；

PN——管道的公称压力；

qvk——地面作用传递至管顶的压力标准值；

qsv，k——管顶单位面积竖向土压力标准值；

σp——管道内设计压力作用下，管壁环向拉应力设计值；

σm——管道在外压力作用下，管壁最大的环向弯曲应力设计值。

2.2.2 几何参数

A——管壁环形截面积；

B——管道沟槽底部的开挖宽度；

b1——管道一侧的工作面宽度；

b2——有支撑要求时，管道一侧的支撑厚度；

D0——管道计算直径；

Di——管材的外径，i为1,2,3…；

dn——管材公称外径；

di——管道内径；

dn1——进水处大管外径;

dn2——出水处小管外径;

L——管道纵向自由端长度；

△L——自由段管道由温差产生的纵向变形量；

S——两管之间的设计净距；

SDR——管材的标准尺寸比；

t——管壁计算厚度；

wd，max——管道在作用效应准永久组合下的最大长期竖向变形。

2.2.3 计算参量和系数

Gh——海澄-威廉系数；

DL——变形滞后效应系数；

E——管道纵向弹性模量；

Ed——管侧土的综合变形模量；

Ee——管侧冋填土在要求压实密度时的变形模量；

En——沟槽两侧原状土的变形模量；

Ep——管材的弹性模量；

Epk——作用在支墩抗推力一侧的被动土压力合力标准值；

Eαk——作用在支墩推力一侧的主动土压力合力标准值；

Ffk——支墩底部滑动平面上的摩擦阻力标准值；

fm——管材弯曲强度设计值；

fp——管材拉伸强度设计值；

fa——经过深度修正的地基承载力特征值；

ft——管道的温度对压力的折减系数；

g——重力加速度；

hy——管道沿程水头损失；

hj——管道局部水头损失；

hz——管道总水头损失；

Ip——管壁纵向截面单位长度截面惯性矩；

Kd——竖向压力作用下管道的竖向变形系数；

Kf——抗浮稳定性抗力系数；

Ks——抗滑稳定性抗力系数；

Kst——管壁截面环向稳定性抗力系数；

n——管壁失稳时的褶皱波数；

PT——埋地塑料给水管道对支墩产生的推力；

PT1——推力PT在水平方向分力；

PT2——推力PT在垂直方向分力；

p——支墩作用在地基上的平均压力；

pmin——支墩作用在地基上的最小压力；

pmax——支墩作用在地基上的最大压力；

qg——给水管段的设计流量；

q——允许渗水量；

Re——雷诺数；

rc——管道的压力影响系数；

SN——管道的刚度等级；

T——水温；

△t——管壁中心处，施工安装与运行使用中的最大温度差；

v——管道内水流的平均流速；

vP——管材的泊桑比；

vs——管侧土体的泊桑比；

△——管道当量粗糙度；

λ——管道水力摩阻系数；

ζ——管道局部阻力系数；

ζ0——综合修正系数；

α——MASPE钢网骨架塑钢复合稳态管管的线膨胀系数;

α1、α2——与管中心处槽宽Br和管材外径D1的比值有关的参数;

αf——管材拉伸强度设计值与弯曲强度设计值的比值;

γ——水的运动黏滞度；

γc——管道的压力影响系数；

γ0——管道的重要性系数；

γG——永久荷载分项系数；

γQ——可变荷载分项系数；

ψq——地面作用传递至管顶压力的准永久值系数；

ψc——管道强度计算的荷载组合系数；

η——管道压力计算调整系数；

ηE——管材弹性模量的长期性能凋整系数。

# 3材 料

## 3.1  一般规定

3.1.1 MASPE钢网骨架塑钢复合稳态管管管材、管件、配件及相关材料的安全性能指标应符合国家现行标准《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》GB/T 17219的有关规定。

3.1.2 MASPE钢网骨架塑钢复合稳态管管系统中与管材连接的管件应与管材配套供应。

## 3.2  质量要求

3.2.1 MASPE钢网骨架塑钢复合稳态管应符合《给水用钢丝网增强聚乙烯复合管》GB/T 32439、《给水用MASPE钢网骨架塑钢复合稳态管》T/YNSX 002的有关规定。

3.2.2 MASPE钢网骨架塑钢复合稳态管的规格尺寸应符合表3.2.2的规定。

表3.2.2  MASPE钢网骨架塑钢复合稳态管规格尺寸

| 公称外径 d n mm | 平均外径d em |  | 聚乙烯外层最小壁厚 ey,min/mm | 最小钢丝公称直径 mm | 公称压力PN/MPa |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | dem,min mm | dem,max mm |  |  | 0.8 | 1.0 | 1.6 | 2.0 | 2.5 | 3.5 |
|  |  |  |  |  | 壁厚e/mm ≥ |  |  |  |  |  |
| 50 | 50.0 | 51.2 | 2.0 | 0.5 | — | — | 6.2 | 6.7 | 7.5 | 8.0 |
| 63 | 63.0 | 64.2 | 2.0 | 0.5 | — | — | 6.7 | 7.2 | 8.0 | 8.5 |
| 75 | 75.0 | 76.2 | 2.5 | 0.5 | — | — | 7.2 | 7.7 | 8.5 | 9.0 |
| 90 | 90.0 | 91.4 | 2.5 | 0.5 | — | — | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 |
| 110 | 110.0 | 111.5 | 3.0 | 0.5 | — | 7.5 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 |
| 125 | 125.0 | 126.6 | 3.0 | 0.6 | — | 7.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 11.0 |
| 140 | 140.0 | 141.7 | 3.2 | 0.6 | — | 7.5 | 9.5 | 10.0 | 11.0 | 12.0 |
| 160 | 160.0 | 162.0 | 3.2 | 0.6 | — | 8.0 | 10.5 | 11.0 | 12.5 | 13.5 |
| 200 | 200.0 | 202.3 | 3.5 | 0.6 | — | 8.5 | 11.0 | 12.5 | 14.5 | 15.2 |
| 225 | 225.0 | 227.5 | 3.5 | 0.6 | — | 9.5 | 12.0 | 12.5 | 14.5 | 18.2 |
| 250 | 250.0 | 252.5 | 3.5 | 0.6 | 9.5 | 12.5 | 14.2 | 14.2 | 15.2 | 20.5 |
| 315 | 315.0 | 317.7 | 4.0 | 0.6 | 11.0 | 14.0 | 15.5 | 15.5 | 17.0 | 22.7 |
| 355 | 355.0 | 357.8 | 4.0 | 0.8 | 11.8 | 14.7 | 16.5 | 21.7 | 26.1 | 32.2 |
| 400 | 400.0 | 403.0 | 4.5 | 0.8 | 12.5 | 15.2 | 17.8 | 23.5 | 29.4 | 36.3 |
| 450 | 450.0 | 453.2 | 4.5 | 0.8 | 13.5 | 16.5 | 18.8 | 26.9 | 33.1 | 40.9 |
| 500 | 500.0 | 503.2 | 5.0 | 0.8 | 14.7 | 18.8 | 20.8 | 29.7 | 36.8 | 45.4 |
| 560 | 560.0 | 563.2 | 5.0 | 0.8 | 20.0 | 23.0 | 24.0 | 33.2 | 41.2 | 50.8 |
| 630 | 630.0 | 633.2 | 6.0 | 0.8 | 23.0 | 25.0 | 27.0 | 37.4 | 46.3 | 57.2 |
| 710 | 710.0 | 713.8 | 6.0 | 1.0 | 26.0 | 29.5 | 34.7 | 42.7 | — | — |
| 800 | 800.0 | 803.8 | 7.0 | 1.0 | 30.5 | 33.5 | 39.5 | 49.5 | — | — |
| 900 | 900.0 | 904.0 | 8.0 | 1.0 | 34.5 | 42.1 | 53.2 | — | — | — |
| 1000 | 1000.0 | 905.0 | 9.0 | 1.0 | 38.2 | 45.2 | 59.7 | — | — | — |
| - 管材聚乙烯内层壁厚不小于管材壁厚的1/3。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.2.3 MASPE钢网骨架塑钢复合稳态管的物理力学性能要求应符合表3.2.3的规定。

表3.2.3 MASPE钢网骨架塑钢复合稳态管的物理力学性能要求

| 项目 | 要求 | 试验条件 |
| --- | --- | --- |
| 熔体质量流动速率( MFR) | 加工前后聚乙烯 MFR 的变化不超过±25 % | 5kg 、190℃ |
| 氧化诱导时间(OIT) | ≥100min | 200℃ |
| 紫外诱导时间 | ≥1440h | —— |
| 灰分 | ≤0.08 % | 850℃±50℃ |
| 密度 | ≥0.93g/cm3 | 23℃ |
| 受压开裂稳定性 | 无裂纹、脱层和开裂现象 | 100mm/min |
| 剥离强度 | 平均剥离强度≥15N/mm，单个试样剥离强度≥12N/mm，且剥离界面为韧性破坏，表面呈絮状 | 100mm/min |
| 环切静液压强度 | 切割环形槽不破裂、不渗漏 | 20℃、1.5PN、165h |

3.2.4 MASPE钢网骨架塑钢复合稳态管、管件的静液压强度与爆破压力要求应符合T/YN 002

的规定。

3.2.5 电熔连接可采用MASPE承插胶圈电熔双密封管件，并应符合下列要求：

1 MASPE承插胶圈电熔双密封管件应符合现行标准《MASPE钢网骨架塑钢复合稳态管》T/YNSX 002的规定；

2 应采用三元乙丙橡胶作为胶圈原材料，胶圈的邵氏硬度宜采用60±5；拉伸伸长率不应小于400%；拉伸强度不应小于10MPa。

3 聚乙烯电熔管件适用于最大工作压力不高于2.0 MPa的管道系统，钢骨架聚乙烯复合电熔管件适用于最大工作压力不高于3.5MPa的管道系统。

3.2.6 法兰连接采用的钢制活套管法兰和螺栓紧固件应符合现行国家标准《钢制管法兰 技术条件》GB/T 9124的规定。

## 3.3  设计计算参数

3.3.1 MASPE钢网骨架塑钢复合稳态管材料的弹性模量可取2.06×105MPa。

3.3.2 MASPE钢网骨架塑钢复合稳态管温度对压力折减系数（ft）可按表3.3.2的规定取值。

表3.3.2  温度对压力折减系数

| 温度T（℃） | 0＜T≤20 | 20＜T≤30 | 30＜T≤40 | 40＜T≤50 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 压力折减系数ft | 1.00 | 0.95 | 0.90 | 0.86 |

## 3.4  运输与贮存

3.4.1 MASPE钢网骨架塑钢复合稳态管材、管件的运输应符合下列规定：

1 管材搬运时应小心轻放，不得抛、摔、滚、拖。当采用机械设备吊装时，应采用非金属绳或带吊装；

2 管材运输时应水平放置，逐层叠放整齐，采用非金属绳或带捆扎和固定，并应采取防止管口变形的保护措施。堆放处不得有损伤管材的尖凸物，并应有防紫外线、防高温及防雨淋措施。

3.4.2 MASPE钢网骨架塑钢复合稳态管材、管件的贮存应符合下列规定：

1 管材、管件宜存放在通风良好的库房或棚内，并远离热源；管材露天存放时，应有防紫外线、防雨措施；存放场地应平整坚实干燥，四周应设排水措施；

2 管材、管件不得与油类或化学品混合存放，库区应有防火措施；

3 管材应水平堆放在平整的支撑物或地面上，并应采取防止管口变形的保护措施。当直管采用梯形堆放或两侧加支撑保护的矩形堆放时，堆放高度不宜大于1.5m；当直管采用分层货架存放时，每层货架高度不宜大于1.0m，堆放总高度不宜大于3.0m；

4 管件应成箱贮存在货架上或叠放在平整坚实、干燥的地面上；当成箱叠放时，堆放高度不宜超过1.5m；

5管材、管件存放时，应按不同规格尺寸和不同类型分别存放，并应遵守先进先出原则。

3.4.3 管材从生产到使用的存放时间不宜超过18个月，管件从生产到使用的存放时间不宜超过24个月。超过上述期限，宜对管材、管件的物理力学性能重新进行抽样检验，合格后方可使用。

# 4 管道系统设计

## 4.1  一般规定

4.1.1 MASPE钢网骨架塑钢复合稳态管道系统设计除应符合本章规定外，还应符合国家现行标准《室外给水设计标准》GB 50013、《建筑给水排水设计标准》GB 50015、《给水排水工程管道结构设计规范》GB 50332、《建筑给水塑料管道工程技术规程》CJJ/T 98、《埋地塑料给水管道工程技术规程》CJJ 101的有关规定。

4.1.2 MASPE钢网骨架塑钢复合稳态管道应按管土共同工作的模式进行内力分析。

4.1.3 管道设计使用年限不应低于50年，结构安全等级不应低于二级。

4.1.4 管道结构设计应采用以概率理论为基础的极限状态设计法，以可靠指标度量管道结构的可靠度。除对管道验算整体稳定外，尚应采用分项系数设计表达式进行计算。

4.1.5 管道不应采用刚性管基基础。对设有混凝土保护外壳结构的MASPE钢网骨架塑钢复合稳态管，混凝土保护结构应承担全部外荷载。

4.1.6 管道系统设计内水压力不应大于管材最大工作压力。管道的最大工作压力应按下式计算：

MOP=PN·ft	                          （4.1.6）

式中：MOP—管道的最大工作压力（MPa）；

PN—管道的公称压力（MPa）；

ft—管道的温度对压力的折减系数，应按表3.3.2的规定选取。

4.1.7 管道系统正常工作状态下，MASPE钢网骨架塑钢复合稳态管的设计内水压力标准值应按下列公式计算：

Fwd,k≥0.9MPa	                      （4.1.7-1）

Fwd,k=Fwk+0.5	                       （4.1.7-2）

式中：Fwd,k—管道设计内水压力标准值（MPa）；

Fwk—管道工作压力标准值（MPa）；

4.1.8 MASPE钢网骨架塑钢复合稳态管的压力等级可按不小于设计内水压力标准值的1.2倍以上选取。

4.1.9 MASPE钢网骨架塑钢复合稳态管管件的压力等级应与管道匹配。

4.1.10 管道系统应有削减水锤的措施。

4.1.11 管道埋地敷设时，管顶应敷设在冰冻线0.3m以下，如不满足，应采取防冻措施。

## 4.2  管道布置

4.2.1 非临时用MASPE钢网骨架塑钢复合稳态管管道应采用埋地、布置于室内、管廊等敷设，不宜采用露天、架空敷设。管道穿越高等级路面、铁路、高速公路、河道、障碍物等时，应采取设置防护套管等相应的保护措施。

4.2.2 MASPE钢网骨架塑钢复合稳态管埋地布置时，与其他工程管线的间距应满足国家现行标准《城市工程管线综合规划规范》GB50289的有关规定。布置于管廊内或室内，与其他工程管线的间距应满足国家现行标准《城市综合管廊工程技术规范》GB 50838、《建筑给水排水设计标准》GB 50015的有关规定。

4.2.3 管道不得穿越建筑物基础。

4.2.4 管道不得在雨污水检查井及排水管渠内穿越。

4.2.5 埋地管道采用法兰连接时宜设置检查井，或安装在便于检修的位置。

4.2.6 MASPE钢网骨架塑钢复合稳态管管埋地敷设时，管顶覆土深度应考虑上部荷载、地下水浮力等因素，确保管道安全，最小管道覆土厚度应符合下列规定：

1在人行道、绿地、水田、非机动车道下时，不宜小于0.8m；

2在机动车道下，应根据上部负荷经计算确定，不宜小于1.0m；

3不能保证以上情况时，应设置保护管道的安全措施。

2.6.7 在住宅小区、工业园区及工矿企业内敷设的给水管道，当公称直径小于等于200mm时，可沿建筑物周围布置，且与外墙（柱）净距不宜小于1.00m；当公称直径大于200mm时，与外墙（柱）净距应为3.00m。

2.6.8 管道通过河流时，可采用河底穿越，并应符合下列规定：

1 管道应避开锚地，管内流速应大于不淤流速。

2 管道应设有检修和防止冲刷破坏的保护设施。

3 管道至河传的覆土深度，应根据水流冲刷、航运状况、疏浚的安全余量等条件确定。不通航的河流覆土深度不应小于1.0m；通航的河流覆土深度不应小于2.0m，同时还应考虑疏浚和抛锚深度。

4 管道埋设在通航河道时，在河流两岸管道位置的上、下游应设立警示标志。

## 4.3  管道水力计算

4.3.1 管道总水头损失必应按下列公式计算：

hz = hy + hj	                        （4.3.1）

式中：hz——管道总水头损失（m）；

hy——管道沿程水头损失（m）；

hj——管道局部水头损失（m）。

4.3.2 管道沿程水头损失可按下列公式计算：

hy=λLdi.v22g	（4.3.2-1）

1λ=−2log[2.51Reλ+△3.72di]	（4.3.2-2）

Re=vdiγ	（4.3.2-3）

γ=0.017751+0.0337T+0.00022T2X10−4	（4.3.2-4）

式中：λ——管道水力摩阻系数；

L——管段长度（m）；

di——管道内径（m）；

v——管道内水流的平均流速（m/s）；

g——重力加速度（m/s2），取9.81；

△——管道当量粗糙度（m），取0.010×10-3；

Re——雷诺数；

γ——水的运动黏滞度（m2/s）；

T——水温（℃）。

4.3.3 管道局部水头损失可按下式计算：

hj=ζv22g	（4.3.3）

式中：ζ——管道局部阻力系数。

当计算资料不足时，市政给水管网管道局部水头损失可按管网沿程水头损失的8％～12％计算：住宅小区给水管网管道局部水头损失可按管网沿程水头损失的12％～18％计算。

## 4.4  管道结构设计

4.4.1 管道上的荷载作用分类、作用标准值、代表值和准永久值系数均应符合国家现行标准《给水排水工程管道结构设计规范》GB 50332的有关规定。

4.4.2 管道结构设计应计算下列两种极限状态：

1承载能力极限状态：对应于管道结构达到最大承载能力，管体或连接构件因材料强度被超过而破坏；管道结构因过量变形而不能继续承载或丧失稳定（如横截面压屈等）；管道结构作为刚体失去平衡（横向滑移、上浮等）；

2正常使用极限状态：对应于管道结构符合正常使用或耐久性能的某项规定限值；影响正常使用的变形量限值；影响耐久性能的控制开裂或局部裂缝宽度限值等。

4.4.3 在确定结构分析模型时，MASPE钢网骨架塑钢复合稳态管按柔性管计算，并按弹性体系计算内力，不考虑非弹性变形引起的内力重分布。

4.4.4 管道在荷载作用下的管壁极限承载力强度应满足下式要求：

（4.4.4-1）

（4.4.4-2）

（4.4.4-3）

式中：γ0——管道的重要性系数，对于输水管道，当单线输水且无调蓄设施时应取1.1，当双线输水时应取1.0，对于给水配水管道应取1.0；

ψc——管道强度计算的荷载组合系数，取0.9；

αp——管道内设计压力作用下，管壁环向拉应力设计值（MPa）；

αf——管材拉伸强度设计值与弯曲强度设计值的比值；

γ0——管道的压力影响系数；

αm——管道在外压力作用下，管壁最大的环向弯曲应力设计值（MPa）；

ft——管道的温度对压力的折减系数，应按本规程表3.3.2的规定取值；

fp——管材拉伸强度设计值（MPa），参照聚乙烯（PE）管取值；

fm——管材弯曲强度设计值（MPa），参照聚乙烯（PE）管取值；

4.4.5 管道系统设计内水压力不应大于管材最大工作压力。管道的最大工作压力应按下式计算：

MOP=PN·ft                             (4.2.1)

式中：MOP——管道的最大工作压力（MPa)；

PN——管道的公称压力（MPa)；

ft——温度对管道公称压力的折减系数，应按表3.3.2的规定选取。

4.4.6 管道系统正常工作状态下，管道的设计内水压力标准值应按下列公式计算：

Fwd,k≥0.9MPa                          （4.4.6-1）

Fwd,k=Fwk+0.5                          （4.4.6-2）

式中：Fwd,k——管道设计内水压力标准值（MPa)；

Fwk——管道工作压力标准值（MPa)。

4.4.7 管道的设计内水压力产生的管壁环向拉应力可按下式计算：

（4.4.7）

式中：γQ——可变荷载分项系数，此处为管道内水压力分项系数，应取1.4；

η——管道压力调整系数，取0.8；

D0——管道计算直径（mm），即管道外径减壁厚；

t——管道计算壁厚（mm）。

4.4.8 管道在外压力作用下，管壁最大的环向弯曲应力可按下列公式计算：

σm=0.72K0(γGqsu,k+γQqvk)D1AS               	（4.4.8）

式中：K0——荷载系数，当管顶覆土深度HS<D1时,=1.0；当HS≥D1时，=0.86；

AS——每延米管道管壁钢带的截面面积 (mm²／m )；

K1——管道外径（mm）；

γG——永久荷载分项系数，此处为管道顶覆土荷载分项系数，应取1.27；

γQ——可变荷载分项系数，此处为管道顶地面荷载分项系数，应取1.4；

qsv,k——管顶单位面积竖向土压力标准值（N/mm²）；

qvk——地面车辆荷载或地面堆积荷载传至管顶单位面积上的竖向压力标准值（kN/㎡）。

4.4.9 当管道公称直径不大于630mm时，可不考虑外压荷载效应，管道在荷载作用下的管壁极限承载力强度可按下式计算：

γ0ϕCσP≤ft⋅fp                       （4.4.9）

4.4.10 当管道埋设在地下水或地表水位以下时，应根据地下水水位和管道覆土条件验算抗浮稳定性，并应符合下式要求：

FGKFf≥Kf                         （4.4.10）

式中：∑FGK——各项永久作用形成的抗浮作用标准值之和（kN）；

Ff——管道所受浮托力标准值（kN）；

Kf——抗浮稳定安全系数，不应小于1.1。

4.4.11 管道应根据各项作用的不利组合，验算管壁截面的环向稳定性，验算时各项作用均应取标准值，并应符合下式要求：

Fcr,k≥Kst(Fsv,k+qvk+Fvk)                   （4.4.11）

式中：Fcr,k——管壁截面环向失稳的临界压力（N/mm2）；

Kst——管璧截面环向稳定性抗力系数，不应小于2.0；

Fsv,k——管顶处的竖向土压力标准值（N/mm2）；

qvk——地面作用传递至管顶的压力标准值（N/mm2）；

Fvk——管道内的真空压力标准值（N/mm2）。

4.4.12 管道管壁截面环向失稳的临界压力应按下式计算：

Fcr,k=2ηEEp(n2−1)(SDR−1)(1−vp2)+Ed2(n2−1)(1+vs2)           （4.4.12）

式中：ηE——管材弹性模量的长期性能调整系数，可取0.25；

Ep——管材的弹性模量（MPa）；

n——管壁失稳时的褶皱波数，其取值应使管壁截面环向失稳的临界压力（Fcr,k）为最小值，并应为大于等于2.0的整数；

SDR——管材的标准尺寸比，即管材的公称直径与公称壁厚的比（经圆整）；

vp——管材的泊桑比，MASPE钢网骨架塑钢复合稳态管可取0.41；

Ed——管侧土的综合变形模量（MPa）；

vs——管侧土体的泊桑比。

4.4.13 管道采用承插式接口时，敷设方向改变处或敷设坡比较陡处应采取抗推力措施，并进行抗滑稳定及基底应力验算，应符合下列公式要求：

Epk−Eak+Efk≥KsFpw,k                   （4.4.13-1）

p≤fa                            （4.4.13-2）

pmin≥0                           （4.4.13-3）

pmax≤1.2fa                         （4.4.13-4）

式中：Epk——作用在支墩抗推力一侧的被动土压力合力标准值（kN），可按朗肯土压力公式计算；

Eak——作用在支墩推力一侧的主动土压力合力标准值（kN），可按朗肯土压力公式计算；

Ffk——支墩底部滑动平面上的摩擦阻力标准值（kN），只计入永久作用形成的摩擦阻力；

Ks——抗滑稳定性抗力系数，应大于1.5；

Fpw，k——在设计内水压力标准值作用下，管道承受的推力标准值（kN）；

p——支墩作用在地基上的平均压力（kPa）；

fa——经过深度修正的地基承载力特征值（kPa），按国家现行标准《建筑地基基础设计规范》GB 50007的规定采用；

pmin——支墩作用在地基上的最小压力（kPa）；

pmax——支墩作用在地基上的最大压力（kPa）；

4.4.14 管道在作用效应准永久组合下的最大长期坚向变形应符合下式要求：

ωd,max≤0.05D0                      （4.4.14）

式中：ωd,max——管道在作用效应准永久组合下的最大长期竖向变形（mm）；

D0——管道计算直径（mm），即管道外径减璧厚。

4.4.15 管道在土压力和地面荷载作用下产生的最大长期坚向变形，可按下式计算：

ωd,max=DL(qsv,k+ϕqqvk)D1Kd8ηESN+0.061Ed                （4.4.15）

式中：DL——变形滞后效应系数，可取1.2～1.5；

qsv,k——管顶单位面积竖向土压力标准值（kN/m2）；

ψq——地面作用传递至管顶压力的准永久值系数；

qvk——地面作用传递至管顶的压力标准值（kN/m2）；

D1——管材的外径（m）；

Kd——竖向压力作用下管道的竖向变形系数，应根据管底土弧基础的中心角按本规程表4.4.15确定；

ηE——管材弹性模量的长期性能调整系数，取0.25；

SN——管材的刚度等级（N/mm2）；

Ed——管侧土的综合变形模量（MPa）。

表4.4.15  竖向压力作用下管道的竖向变形系数

| 土弧基础中心角 | 20° | 60° | 90° | 120° | 150° |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 变形系数Kd | 0.109 | 0.103 | 0.096 | 0.089 | 0.085 |

4.4.16 自由段管道由温差引起的纵向变形量，可按下式计算：

∆L=α·L·∆t	                      （4.4.16）

式中：α——MASPE钢网骨架塑钢复合稳态管的线膨胀系数，取3.5×10-5m/（m·℃）；

L——管道纵向自由端长度（m）；

∆t	——管壁中心处，施工安装与运行使用中的最大温度差（℃）。

4.4.17端部完全约束的管段由温度差引起的轴向推（拉）力，可按下式计算：

F=α·E·A·∆t	                   	（4.4.17）

式中：E——管道纵向弹性模量，可取2.06×105MPa；

A——管壁环形截面积。

4.4.18 管道应采用中、粗砂铺垫的人工土弧基础。管底以下土弧基础厚度不宜小于150mm。

4.4.19 土弧基础设计和施工采用的土弧中心角度，应符合下列规定：

1 应在结构计算采用的土弧中心角的基础上增加30°；

2 人工土弧基础的支承角不宜小于90°。

4.4.20 管道周围回填土的压实系数，应按国家现行标准《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268的有关规定确定。

## 4.5  管道附件和支墩

4.5.1 管道连接时，在水平或垂直向转弯处、变径处及三通、四通、端头和阀门处，应根据管道设计内水压力计算管道轴向推力。当轴向推力大于管道外部土体的支承强度和管道纵向四周土体的摩擦力时，应设置止推墩。室内管道应在管道产生轴向推力的部分设置固定支架。

4.5.2 管道推力计算应符合下列规定：

1 管道端头及正三通处推力PT可按下式计算：

PT=0.785·dn2·Fwd,k 	                                （4.5.2-1）

式中：PT——埋地塑料给水管道对支墩产生的推力（N）；

dn——管材公称外径（m）。

2 管道水平方向弯头处推力（图4.5.2-1）PT可按下式计算：

PT=1.57·dn2·Fwd，k·sin(α/2)	               （4.5.2-2）

3 管道水平方向三通处推力（图4.5.2-2）PT可按下式计算：

PT=0.785·dn2·Fwd,k ·sinα	                  （4.5.2-3）

图4.5.2-1  管道水平方向弯头推力图	 图4.5.2-2 管道水平方向三通推力图

4 渐缩管轴向推力PT可按下式计算：

PT=0.785·（dn12-dn22）·Fwd,k	                          （4.5.2-4）

式中：dn1——进水处大管外径（m）；

dn2——出水处小管外径（m）。

5 管道垂直方向上弯弯头及下弯弯头推力（图4.5.2-3）PT，及其水平和垂直方向分力PT1、PT2可按下列公式计算：

PT=1.57·dn2·Fwd，k·sin(α/2)	（4.5.2-5）

PT1=PT·sin(α/2)	（4.5.2-6）

PT2=PT·cos(α/2)	（4.5.2-7）

式中：PT1——推力PT在水平方向分力（N）；

PT2——推力PT在垂直方向分力（N）。

（a）上弯弯头	                     （b）下弯弯头

图4.5.2-3 管道垂直方向上弯弯头及下弯弯头推力图

4.5.3 管道上设置的阀门、消火栓、排气阀等管道阀件，其重量不得由管道支承，应设置固定墩。固定墩应有足够的体积和稳定性，并应有锚固装置固定附配件。

4.5.4 敷设在管廊内的管道，应根据水温和环境温度变化情况，进行纵向变形量计算，并用卡箍或支墩固定。当做伸缩变形补偿设计时，应分段进行补偿，每段不宜超过100m，管段内应设滑动支座，并以固定支座分隔。三通、弯头等部位宜采用固定支座固定。

# 5管道施工

## 5.1  一般规定

5.1.1 MASPE钢网骨架塑钢复合稳态管道系统工程施工，除应符合本章规定，尚应符合国家现行标准《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268有关规定。

5.1.2 管道施工前，施工单位应编制施工组织设计，并应按规定程序审批后实施。

5.1.3 MASPE钢网骨架塑钢复合稳态管管管道工程在施工前应具备下列条件：

1 经规定程序审批的施工图纸及其他技术文件齐全，且已进行图纸和施工方案的技术交底，符合施工要求；

2 施工现场材料堆放、管道安装用地、施工用电应满足工程施工需要；

3 施工人员已经过对MASPE钢网骨架塑钢复合稳态管管管道安装技术的培训，并掌握基本操作要求。

5.1.4 MASPE钢网骨架塑钢复合稳态管材、管件进场应有产品合格证和质量检验报告。管材标准长度为6m、9m和12m，允许偏差为±0.2%。管材的规格尺寸应符合本规程表3.2.1的规定。

5.1.5 管材、管件进场时应进行随机抽样复检。随机抽样复检应在建设单位或监理单位现场见证下随机取样封存，送有资质的第三方检测机构检测，检测合格后方可使用。材料复检应符合国家现行标准《城镇给水排水技术规范》GB 50788有关规定。

5.1.6 管道连接前，应将管材沿管线方向排放在沟槽边。

5.1.7 管道系统的电熔连接前，应对管材和管件接合部位进行打磨、清洗，务必保证接合部位干净。可对打磨部位采用套袋处理，防止二次污染。电熔连接宜在沟边分段连接，法兰连接宜在沟底连接。

5.1.8 管道连接时，应清理管道内杂物。每日完工和安装间断时，管口应采取临时封堵措施。5.1.9 管道连接完成后，应检查接头质量。

5.1.10 管道在地下水位较高的地区或雨期施工时，应采取降低水位或排水措施，并应清除沟内积水。管道在漂浮状态下不得回填。

5.1.11 管道系统应在管段覆土ld～2d后进行闭合连接。闭合连接时施工现场环境温度不宜超过20℃，南方地区夏季施工宜在夜间低温时段进行。

## 5.2  沟槽开挖

5.2.1 沟槽开挖前，应复核设置的临时水准点、管道轴线控制桩和高程桩。

5.2.2 沟槽开挖与支护的施工方案主要内容应包括：

1 沟槽施工平面布置图及开挖断面图；

2 沟槽形式、开挖方法及堆土要求；

3 无支护沟槽的边坡要求。有支护沟槽的支撑形式、结构、支拆方法及安全措施；

4 施工设备机具的型号、数量及作业要求；

5 不良土质地段沟槽开挖时采取的护坡和防止沟槽坍塌的安全技术措施；

6 施工安全、文明施工、沿线管线及构(建)筑物保护要求等；

7 支护结构、周围环境的监控量测措施。

5.2.3 沟槽底部的开挖宽度，应符合设计要求；设计无要求时，可按下式计算确定：

1 单管敷设：

B＝D1＋2（b1＋b2）                   	（5.2.2-1）

式中：B——管道沟槽底部的开挖宽度（mm）；

D1——管材的外径（mm）；

b1——管道一侧的工作面宽度（mm），应符合表5.2.2规定；

b2——有支撑要求时，管道一侧的支撑厚度，可取150mm～200mm。

表5.2.3  管道一侧的工作面宽度

| 管道的外径D1 | 管道一侧的工作面宽度b1（mm） |
| --- | --- |
| D1≤500 | 300 |
| 500＜D1≤630 | 400 |

2 双管同沟敷设：

B＝D1＋D2＋S＋2（b1＋b2）	（5.2.2-2）

式中：S——两管之间的设计净距（mm）；

D1、D2——两管的外径（mm）；

5.2.4 地质条件良好、土质均匀、地下水位低于沟槽底面高程，且开挖深度5m，沟槽不设支撑时，沟槽边坡最陡坡度应符合表5.2.4规定。

表5.2.4  深度5m的沟槽边坡的最陡坡度

| 土的类别 | 边坡坡度（高：宽） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 坡顶无荷载 | 坡顶有静载 | 坡顶有动载 |
| 中密的砂土 | 1﹕1.00 | 1﹕1.25 | 1﹕1.50 |
| 中密的碎石类土（充填物为砂土） | 1﹕0.75 | 1﹕1.00 | 1﹕1.25 |
| 硬塑的粉土 | 1﹕0.67 | 1﹕0.75 | 1﹕1.00 |
| 中密的碎石类土（充填物为黏性土） | 1﹕0.50 | 1﹕0.67 | 1﹕0.75 |
| 硬塑的粉质黏土、黏土 | 1﹕0.33 | 1﹕0.50 | 1﹕0.67 |
| 老黄土 | 1﹕0.10 | 1﹕0.25 | 1﹕0.33 |
| 软土（经井点降水后） | 1﹕1.25 | — | — |

5.2.5 沟槽每侧临时堆土或施加其它荷载时，应符合下列规定：

1 不得影响建（构）筑物、各种管线和其它设施的安全；

2 不得掩埋消火栓、管道闸阀、雨水口、测量标志以及各种地下管道的井盖，且不得妨碍其正常使用；

3 堆土距沟槽边缘不应小于1.0m，且不应超过1.5m；沟槽边堆置土方不得超过设计堆置高度。

5.2.6 沟槽挖深较大时，应确定分层开挖的深度，并应符合下列规定：

1 人工开挖沟槽的槽深超过3.0m，时应分层开挖，每层的深度不应超过2.0m；

2 人工开挖多层沟槽的层间留台宽度：放坡开槽时不应小于0.8m，直槽时不应小于0.5m，安装井点设备时不应小于1.5m；

3 采用机械挖槽时，沟槽分层的深度应按机械性能确定。

5.2.7 采用坡度板控制槽底高程和坡度时，应符合下列规定：

1 坡度板选用有一定刚度且不易变形的材料制作，其设置应牢固；

2 对于直线管道，坡度板设置的间距不宜大于15m；对于曲线管道，坡度板间距应加密；井室位置、折点和变坡点处，应增设坡度板；

3 坡度板距槽底的高度不宜大于3.0m。

5.2.8 沟槽的开挖应符合下列规定：

1 沟槽的开挖断面应符合施工组织设计（方案）的要求。槽底原状地基土不得扰动，机械开挖时槽底应预留200mm～300mm土层由人工开挖至设计高程，整平；

2 槽底不得受水浸泡或受冻，槽底局部扰动或受水浸泡时，应采用天然级配砂砾石或石灰土回填；槽底扰动土层为湿陷性黄土时，应按设计要求进行地基处理；

3 槽底土层为杂填土、腐蚀性土时，应全部挖除并按设计要求进行地基处理；

4 槽壁平顺，边坡坡度应符合施工方案的规定；

5 在沟槽边坡稳固后，应设置供施工人员上下沟槽的安全梯。

5.2.9 采用撑板支撑应经计算确定撑板构件的规格尺寸，且应符合下列规定：

1 木撑板构件规格应符合下列规定：

1）撑板厚度不宜小于50mm，长度不宜小于4.00m；

2）横梁或纵梁宜为方木，其断面不宜小于150mm×150mm；

3）横撑宜为圆木，其梢径不宜小于100mm。

2 撑板支撑的横梁、纵梁和横撑布置应符合下列规定：

1）每根横梁或纵梁不得少于2根横撑；

2）横撑的水平间距宜为1.5m～2.0m；

3）横撑的垂直间距不宜大于1.5m；

4）横撑影响下管时，应有相应的替撑措施或采用其他有效的支撑结构。

3 撑板支撑应随挖土同时安装；

4 在软土或其他不稳定土层中采用横排撑板支撑时，开始支撑的沟槽开挖深度不得超过1.0m；开挖与支撑应交替进行，每次交替的深度宜为0.4m～0.8m。

5 横梁、纵梁和横撑的安装应符合下列规定：

1）横梁应水平，纵梁应垂直，且与撑板密贴，连接牢固；

2）横撑应水平，与横梁或纵梁垂直，且支紧、牢固；

3）采用横排撑板支撑，遇有柔性管道横穿沟槽时，管道下面的撑板上缘应紧贴管道安装；管道上面的撑板下缘距管道顶面不宜小于100mm；

4）承托翻土板的横撑必须加固，翻土板的铺设应平整，与横撑的连接应牢固。

5.2.10 采用钢板桩支撑，应符合下列规定：

1 构件的规格尺寸应经计算确定；

2 应通过计算确定钢板桩的入土深度和横撑的位置与断面；

3 采用型钢作横梁时，横梁与钢板桩之间的缝应采用木板垫实，横梁、横撑与钢板桩应连接牢固。

5.2.11 沟槽支撑应符合下列规定：

1 支撑应经常检查，发现支撑构件有弯曲、松动、移位或劈裂等迹象时，应进行处理；雨期及春季解冻时期应加强检查；

2 拆除支撑前，应对沟槽两侧的建筑物、构筑物和槽壁进行安全检查，并应制定拆除支撑的安全措施；

3 施工人员应由安全梯上下沟槽，不得攀登支撑。

5.2.12 拆除撑板应符合下列规定：

1 支撑的拆除应与回填土的填筑高度进行配合，且支撑拆除后，应立即进行回填；

2 对于设置排水沟的沟槽，应从两座相邻排水井的分水线向两端延伸拆除；

3 对于多层支撑沟槽，应待下层回填完成后再拆除其上层槽的支撑；

4 拆除单层密排撑板支撑时，应先回填至下层横撑底面，再拆除下层横撑，待回填至半槽以上，再拆除上层横撑；一次拆除有危险时，宜采取替换拆撑法拆除支撑。

5.2.13 拆除钢板桩应符合下列规定：

1 在回填达到可拆除支撑的要求高度后，方可拔除钢板桩；

2 钢板桩拔除后应回填桩孔；

3 回填桩孔应填实；采用砂灌回填时，非湿陷性黄土地区可冲水助沉；有地面沉降控制要求时，宜采取边拔桩边注浆等措施。

5.2.14 铺设柔性管道的沟槽，支撑的拆除应按设计要求进行。

5.2.15 沟槽支护的撑板、钢板桩支撑还应符合下列规定：

1 支撑方式、支撑材料应符合设计要求；

2 支护结构强度、刚度、稳定性应符合设计要求；

3 横撑不得妨碍下管和稳管；

4 支撑构件安装应牢固、安全可靠，位置正确；

5 支撑后，沟槽中心线每侧的净宽不应小于设计要求；

6 钢板桩的轴线位移不得大于50mm；垂直度不得大于1.5％。

## 5.3  地基处理

5.3.1 管道地基应符合设计要求，管道天然地基的强度不能满足设计要求时，应按设计要求加固。

5.3.2 槽底局部超挖或发生扰动时，处理应符合下列规定：

1 超挖深度不超过150mm时，可用挖槽原土回填夯实，其压实度不应低于原地基土的密实度；

2 槽底地基土壤含水量较大，不适于压实时，应采取换填等有效措施。

5.3.3 排水不良造成地基土扰动时，可按以下方法处理：

1 扰动深度在100mm以内，宜用天然级配砂石或砂砾换填处理；

2 扰动深度在300mm以内，但下部坚硬时，宜填卵石或块石，再用砾石填充空隙并找平表面。

5.3.4设计要求换填时，应按要求清槽，并经检查合格；回填材料应符合设计要求或有关规定。

5.3.5地基处理应符合下列规定：

1 对一般土质，应在管底以下原状土地基上铺垫厚度不小于150mm的中、粗砂基础层。

2 对软土地基，当地基承载能力不满足设计要求或由于施工降水、超挖等原因，地基原状土被扰动而影响地基承载能力时，应按设计要求对地基进行加固处理，达到规定的地基承载能力后，再铺垫厚度不小于150mm的中、粗砂基础层。

3 当沟槽底为岩石或坚硬物体时，铺垫中、粗砂基础层的厚度不应小于150mm。

4 在地下水位较高、流动性较大的场地内，当遇管道周围土体易发生细颗粒土流失的情况时，应沿沟槽底部和两侧边坡上铺设土工布加以保护，且土工布单位面积质量不宜小于300g/m2。

5在同一敷设区段内，当地基刚度相差较大时，应采用换填垫层或其他措施减少塑料给水管道的差异沉降。垫层厚度应视场地条件确定，但不应小于500mm。在地基处理完成后，可设置伸缩补偿器。

## 5.4  管道连接

5.4.1管道连接前应按设计要求核对管材、管件及管道附件，并应在施工现场进行外观质量检查。

5.4.2管材、管件的连接应采用MASPE胶圈电熔双波峰管件连接、电熔连接、法兰连接。管材与金属管或金属附件连接，应采用法兰连接。管道采用电熔连接时，应根据现场温度、湿度结合理论参数进行现场试验焊接和检测，并对焊接数据和检测数据如实记录。经试验焊接检测合格后按试验焊接参数结合理论参数计算出最佳焊接参数作为实际安装焊接参数。

5.4.3管道连接时，应根据不同连接形式选用专用的连接工具。管道连接时，不得采用明火加热。

5.4.4管道连接时，管材的切割应采用专用割刀或切管工具，切割端面应平整并垂直于管轴线。切割后，应封焊端面，不得使用端面未封焊的管材。

5.4.5管道连接的环境温度宜为-5℃～45℃。在环境温度低于-5℃或风力大于5级的条件下进行连接操作时，应采取保温、防风措施，并应调整连接工艺；在炎热的夏季进行连接操作时，应采取遮阳措施。

5.4.6当管材、管件存放处与施工现场环境温差大时，连接前应将管材、管件在施工现场放置一定时间，使其温度接近施工现场环境温度。

5.4.7 MASPE胶圈电熔双密封管件连接操作应符合下列规定：

1 应将连接部位擦拭干净，并应在插口端划出插入深度标线；

2 当管材不圆度影响安装时，应采用整圆工具进行整圆；

3 应将刮除氧化层插口端插入承口内，至插入深度标线位置，并应检查尺寸配合情况；

4 通电前，应校直两对应的连接件，使其在同一轴线上，并应采用专用工具固定接口部位；

5 通电电压、加热及冷却时间应符合设计要求或电熔管件产品技术要求；

6 电熔连接冷却期间，不得移动连接件或在连接件上施加外力；

7 电熔连接时，供电设备采用发电机时，发电机实际输出功率必须满足电熔连接设备功率要求，发电设备必须配置稳压设备；

8 端面裸露的钢丝，应进行防渗密封处理。

5.4.8电熔连接质量检验应符合下列规定：

1 电熔管件端口处的管材周边应有明显刮皮痕迹和明显的插入长度标记；

2 接缝处不应有熔融料溢出；

3 电熔管件内电阻丝不应挤出，特殊结构设计的电熔管件除外；

4 电熔管件观察孔中应能看到有少量熔融料溢出，但溢料不得呈流淌状。

5.4.9法兰连接操作应符合下列规定：

1 应首先将法兰盘套入待连接的塑料法兰连接件的端部；

2 两法兰盘上螺孔应对中，法兰面相互平行，螺栓孔与螺栓直径应配套，螺栓规格应一致，螺母应在同一侧；

3 紧固法兰盘上的螺栓应按对称顺序分次均匀紧固，螺栓拧紧后宜伸出螺母1～3丝扣；

4 法兰盘、紧固件应采用钢质法兰盘且应经过防腐处理，并应达到原设计防腐要求；

5 金属端与金属管连接应符合金属管的法兰连接要求。

5.4.10法兰连接质量检验应符合下列规定：

1 法兰接口的金属法兰盘应与管道同心，螺栓孔与螺栓直径应配套，螺栓应能自由穿入，螺栓拧紧后宜伸出螺母1～3丝扣；

2 法兰盘、紧固件应经防腐处理，并应符合原设计要求；

3 当管道公称直径不大于315mm时，法兰中轴线与管道中轴线的允许偏差应为±1mm；当管道公称直径大于315mm时，允许偏差应为±2mm；

4 法兰面应相互平行，其偏差不应大于法兰盘外径1.5%，且不应大于2mm；螺孔中心偏差不应大于孔径5%。

## 5.5  管道敷设

5.5.1管道应在沟底标高和管沟基础质量检查合格后，方可敷设。

5.5.2下管时，应采用非金属绳（带）捆扎和吊运，不得采用穿心吊装，且管道不得划伤、扭曲或产生过大的拉伸和弯曲。

5.5.3接口工作坑应配合管道敷设进度进行开挖，开挖尺寸应满足操作人员和连接工具安装作业空间的要求，并应便于检验人员检查。

5.5.4管道宜直线敷设。

5.5.5管道穿越铁路、高速公路、城市道路主干道时，应设置金属或钢筋混凝土套管，且应符合下列规定：

1 套管伸出路基长度应满足设计要求；

2 套管内应清洁无毛刺；

3 穿越的管道应经试压且验收合格后方可与套管外管道连接；

4 严寒和寒冷地区穿越的管道应采取保温措施；

5 稳管措施应符合设计要求。

5.5.6管道安装应符合下列规定：

1 管道系统安装中，其坐标、标高的允许偏差应符合表5.5.6-1的规定；

2 水平管道纵横方向的弯曲、立管垂直度、平行管道和成排阀门的安装，允许偏差应符合表5.5.6-2的规定；

3 管道安装时必须按不同管径和要求设置管卡或吊架，位置应准确，埋设应平整，管卡与管道接触应紧密，但不得损伤管道表面；

表5.5.6-1管道坐标和标高允许偏差

| 项目 |  |  | 允许偏差（mm） |
| --- | --- | --- | --- |
| 坐标 | 室外 | 埋地 | 50 |
|  |  | 架空或地沟 | 20 |
|  | 室内 | 埋地 | 15 |
|  |  | 架空或地沟 | 10 |
| 标高 | 室外 | 埋地 | ±15 |
|  |  | 架空或地沟 | ±10 |
|  | 室内 | 埋地 | ±10 |
|  |  | 架空或地沟 | ±5 |

表5.5.6-2管道和阀门安装允许偏差

| 项目 |  | 允许偏差（mm） |
| --- | --- | --- |
| 水平管纵横方向弯曲 | 每米 | 5 |
|  | 每10m | <10 |
|  | 室外架空、地埋、地沟每10m | <15 |
| 立管垂直度 | 每m | 3 |
|  | 高度不超过5m | <10 |
|  | 10m时，每10m | <10 |
| 平行管和成排阀门 | 在同一直线上的间距或高度 | 3 |

4 采用金属管卡或吊架时，金属管卡与管道之间应采用塑料带或橡胶等软物隔垫，厚度不应小于2mm；

5 明管敷设的支吊架作防膨胀措施时，应按固定点要求施工，管道的各配水点、受力点及穿墙支管节点处，应采取固定措施。

## 5.6  沟槽回填

5.6.1管道敷设完毕并经外观检验合格后，应进行沟槽回填。在水压试验前，除连接部位可外露外，管道两侧和管顶以上的回填高度不宜小于0.5m；水压试验合格后，应回填其余部分。

5.6.2管道回填前应检查沟槽，沟槽内应无积水，砖、石、木块等杂物应清除干净。

5.6.3管道沟槽回填应从管道两侧同时对称均衡进行，管道不得产生位移。

5.6.4管道系统中阀门井等附属构筑物周围回填应符合下列规定：

1 井室周围的回填应与管道沟槽回填同时进行；不能同时进行时，应留阶梯形接茬；

2 井室周围回填压实时，应沿井室中心对称进行，且不得漏夯；

3 回填材料压实后，应与井壁紧贴；

4 路面范围内的井室周围，应采用石灰土、砂、砂砾等材料回填，且回填宽度不宜小于400mm；

5 严禁在槽壁取土回填。

5.6.5沟槽回填时，不得回填淤泥、有机物或冻土，回填土中不得含有石块、砖及其他杂物。5.6.6管道管基设计中心角范围内应采取中、粗砂填充压实，其压实系数应符合设计要求。5.6.7沟槽回填时，回填土或其它回填材料应从沟槽两侧对称运入槽内，不得直接回填在管道上，不得损伤管道及其接口。

5.6.8每层回填土的虚铺厚度，应符合表5.6.8规定。

表5.6.8 每层回填土的虚铺厚度

| 压实机具 | 虚铺厚度（mm） |
| --- | --- |
| 木夯、铁夯 | ≤200 |
| 轻型压实设备 | 200～250 |
| 压路机 | 200～300 |

5.6.9沟槽回填时，应严格控制管道的竖向变形。

5.6.10管道管区回填施工应符合下列规定：

1 管底基础至管顶以上0.5m范围内，应采用人工回填，轻型压实设备夯实，不得采用机械推土回填；

2 回填、夯实应分层对称进行，每层回填土高度不应大于200mm，不得单侧回填、夯实；

3 管顶0.5m以上采用机械回填压实时，应从管轴线两侧同时均匀进行，并应夯实、碾压；

4 采用重型压实机械压实或较重车辆在回填土上行驶时，管顶以上应有一定厚度的压实回填土，其最小厚度应根据压实机械的规格和管道的设计承载能力，并经计算确定。

5.6.11管道回填作业每层土的压实遍数，应根据压实系数要求、压实工具、虚铺厚度和含水量，经现场试验确定。

5.6.12岩溶区、湿陷性黄土、膨胀土、永冻土等地区的给水管道沟槽回填，应符合设计要求。

5.6.13管道沟槽回填土压实系数与回填材料应符合设计要求，设计无要求时，应符合国家现行标准《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268有关规定。

## 5.7  管道附件安装

5.7.1伸缩补偿器安装应符合下列规定：

1 伸缩补偿器可采用套筒、卡箍、活箍等形式，伸缩量不宜小于12mm。当采用伸缩量大的补偿器时，补偿器之间的距离应按设计计算确定；

2 补偿器安装时应与管道保持同轴，不得用补偿器的轴向、径向、扭转等变形来调整管位的安装误差；

3 安装时应设置临时约束装置，待管道安装固定后再拆除临时约束装置，并应解除限位装置；

4 管道插入深度可按伸缩量确定，上下游管端插入补偿器长度应相等，其管端间距不宜小于4mm；

5 管道转弯处，补偿器宜等距离设置在弯头两侧；

5.7.2阀门安装应符合下列规定：

1 阀门安装前应检查阀芯的开启度和灵活度，并应对阀门进行清洗、上油和试压；

2 安装有方向性要求的阀门时，阀体上箭头方向应与水流方向一致；

3 阀门安装时，与阀门连接的法兰应保持平行，安装过程中应保持受力均匀，不得强力组装。阀门下部应根据设计要求设置固定墩；

4 直埋阀门应按设计要求对阀体、法兰、紧固件进行防腐处理。

## 5.8  附属设施施工

5.8.1支墩设置应符合下列规定：

1止推墩宜采用强度等级不应低于C25混凝土现场浇筑在开挖的原状土地基和槽坡上。支承管道水平方向推力的止推墩可浇筑在管道受力方向的一侧，槽坡上开挖土面应与管道作用力方向垂直，作用力合力应位于止推墩中心部位；支承管道垂直方向的止推墩混凝土应浇筑在弯头底部，可按管道混凝土基础要求浇筑，管道下支承角不得小于120°，宽度不得小于管道外径加200mm，管底处最小厚度不得小于100mm；

2 防滑墩应采用强度等级不应低于C25的混凝土浇筑。防滑墩基础应浇筑在管道基础下开挖的原状土内，并将管道锚固在防滑墩上。防滑墩宽度不得小于管道外径加300mm，长度不得小于500mm；

3 固定墩可采用强度等级不应低于C25的混凝土浇筑、砖砌等刚性支墩；砖砌支墩应采用免烧砖或混凝土砖，水泥砂浆强度不应低于7.5MPa。固定墩内应设置锚固件；

4 管道和水平向混凝土止推墩、管箍等锚固件之间，应设置塑料或橡胶等弹性缓冲层，厚度宜为3mm。

5.8.2井室砌筑应符合下列规定：

1 管道系统中设置阀门井等井室时，井室平面净空尺寸可按阀门规格、设备规格、维护检修要求确定；

2 井底与管底的净距不宜小于200mm。井底无混凝土底板时，宜在井底铺设不小于150mm的垫层；

3 当管道穿越井室时，与井墙宜采用刚性连接。可采用专用穿墙套管埋在墙内的穿管部位，待管道敷设就位后，采用干硬性细石混凝土分层填实。在已建管道上砌筑砖井墙时，可在管道周围留出不小于50mm空隙，采用干硬性细石混凝土分层浇筑填实。砖墙内套管可用混凝土制造；混凝土墙内应用带止水肋的钢制套管。穿墙管内径不得小于管道外径加100mm；

4 当井室内设置排水（泥）管时，排水（泥）管应按排水管道要求敷设并接入指定的排水井内。排水井的井底应低于接入排水管的管底不小于0.3m。当消火栓、排泥阀、泄水阀等附件排水（泥）时，不得在排放过程中冲刷附件的基础；

5 井室内的阀门、阀底座部应有垫墩，阀座两侧应采取卡固措施。

## 5.9  支管、进户管与已建管道的连接

5.9.1 支管、进户管与已建管道连接宜在已施工管段水压试验及冲洗消毒合格后进行。

5.9.2 支管、进户管与已建管道连接可采用止水栓、分水鞍（鞍形分支）或三通、四通等管件连接。不停水接支管、进户管宜采用可钻孔的止水栓或分水鞍（鞍形分支）。

5.9.3 在已建管道上开孔时，孔径不得大于管材外径的1/2；在同一根管材上开孔超过一个时，相邻两孔的间的最小间距不得小于已建管道公称直径7倍；止水栓或分水鞍（鞍形分支）距离已建管道接头处不宜小于0.3m。

5.9.4 在安装支管、进户管处需开槽时，工作坑宽度可按管道敷设、砌筑井室、回填土夯实等施工操作要求确定。槽底挖深距已建管道管底不宜小于0.2m。

5.9.5 支管、进户管安装完毕后，应按设计要求浇筑混凝土止推墩、井室基础、砌筑井室及安装井盖等附属构筑物，或安装阀门延长杆等设施。

5.9.6 进户管穿越建筑物地下墙体或基础时，应在墙或基础内预留或开凿不小于管外径加150mm的孔洞，并安装硬质套管保护进户管，待管道敷设完毕后，将管外部空隙用黏性土封堵填实。进户管穿越建筑物地下室外墙时，应按设计要求施工。

# 6 水压试验、冲洗与消毒

## 6.1  一般规定

6.1.1 MASPE钢网骨架塑钢复合稳态管管道水压试验、冲洗与消毒，除应符合本章规定外，尚应符合国家现行标准《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268的规定。

6.1.2 MASPE钢网骨架塑钢复合稳态管安装完毕后，除接口部位外，管道两侧和管顶以上的回填应符合本规程5.6节的有关规定。

6.1.3 水压试验应分为预试验和主试验两个阶段。试验合格的判定依据应分为允许压力降值和允许渗水量值，并应按设计或用户要求确定。设计或用户无要求时，应根据工程实际情况，选用其中一项值或同时采用两项值作为试验合格的最终判定依据。

6.1.4 水压试验分段长度不宜大于1.0km。对中间设有附件的管道，水压试验分段长度不宜大于0.5km。

6.1.5 当管道系统采用两种或两种以上管材时，宜按不同管材分别进行水压试验；不具备分别水压试验条件或设计无具体要求时，应采用其中水压试验控制最严的管材标准进行水压试验。

6.1.6 MASPE钢网骨架塑钢复合稳态管管道试验压力不应小于工作压力的1.5倍，且不应小于0.9MPa。

6.1.7 当水压试验环境温度低于5℃时，应采取防冻措施，试验完毕应及时放水降压。

6.1.8 水压试验过程中，在试验区域应设置警示隔离带，后背顶撑、管道两端不得站人。

6.1.9 MASPE钢网骨架塑钢复合稳态管管道在水压试验合格，并网运行前应进行冲洗、消毒，经水质检验合格后，方可允许并网通水投入运行。

## 6.2  水压试验

6.2.1水压试验前，施工单位应编制试验方案，并应包括下列内容：

1 后背及堵板的设计；

2 进水管路、排气孔及排水孔的设计；

3 加压设备、压力计的选择及安装的设计；

4 排水疏导措施；

5 升压分级的划分及观测制度的规定；

6 试验管段的稳定措施和安全措施。

6.2.2 试验管段的后背应符合下列规定：

1 后背应设在原状土或人工后背上，土质松软时应采取加固措施；

2 后背墙面应平整，并与管道轴线垂直。

6.2.3 管道中最后一个焊接接口完毕一个小时以上，方可进行水压试验。

6.2.4 水压试验采用的设备、仪表规格及其安装应符合下列规定：

1 采用弹簧压力计时，精度不低于1.5级，最大量程宜为试验压力的1.3～1.5倍，表壳的公称直径不宜小于150mm，使用前经校正并具有符合规定的检定证书。

2 水泵、压力计应安装在试验段的两端部与管道轴线相垂直的支管上。

6.2.5 开槽施工管道试验前，附属设备安装应符合下列规定：

1 非隐蔽管道的固定设施已按设计要求安装合格；

2 管道附属设备已按要求紧固、锚固合格；

3 管件的支墩、锚固等设施的混凝工强度已达到设计强度；

4 未设置支墩、锚固设施的管件，应采取加固措施并检查合格。

6.2.6水压试验前，管道回填土应符合下列规定：

1 管道安装检查合格后，应按本规程第5.6.15条的规定回填土；

2 管道顶部回填土宜留出接口位置以便检查渗漏处。

6.2.7水压试验前准备工作应符合下列规定：

1 试验管段所有敞口应封闭，不得有渗漏水现象；

2 试验管段不得用闸阀做堵板，不得含有消火栓、水锤消除器、安全阀等附件；

3 水压试验前应清除管道内的杂物。

6.2.8 试验管段注满水后，宜在不大于工作压力条件下充分浸泡后再进行水压试验，浸泡时间不应小于24h，试验方法和步骤应符合本规程附录B的规定。

6.2.9 试验管段注水应从下游缓慢注入，注入时在试验管段上游的管顶及管段中的高点应设置排气阀，并应将管段内的气体排除。

6.2.10 管段应分级升压，每升一级应检查后背、支墩、管身及接口，无异常现象时再继续升压。管段升压时，管段内的气体应排除；升压过程中，发现弹簧压力计表针摆动、不稳，且升压较慢时，应重新排气后再升压。

6.2.11 水压试验时，不得修补缺陷；遇有缺陷时，应做出标记，卸压后方可进行修补。

6.2.12 水压试验结束后，释放试验管段压力应缓慢进行。

6.2.13 重新试压应在试验管段压力释放8h后方可重新开始。

## 6.3  冲洗与消毒

6.3.1管道冲洗与消毒应符合下列规定：

1 给水管道严禁取用受污染水源进行水压试验、冲洗，施工管段处于受污染水水域较近时，应防止受污染水进入管道；

2 管道冲洗与消毒前应编制实施方案，内容应包括：冲洗水源、消毒方法、排水去向、取样口设置以及其他安全保障措施；

3 施工单位应在建设单位、管理单位的配合下进行冲洗与消毒；

4 采用自来水冲洗时，应避开用水高峰期。

6.3.2管道冲洗消毒准备工作应符合下列规定：

1 用于冲洗管道的清洁水源已经确定；

2 消毒方法和用品已确定，并准备就绪；

3 排水管道已安装完毕，并保证畅通、安全；

4 冲洗管段末端已设置取样口；

5 照明和维护等措施已经落实。

6.3.3管道冲洗与消毒应符合下列规定：

1 冲洗水源应清洁，冲洗流速不得小于1.0m/s，并应保持连续冲洗；

2 管道第一次冲洗应用清洁水冲洗至出水口，水样浊度小于3NTU时应结束冲洗；

3 管道第二次冲洗应在第一次冲洗后，用有效氯离子含量不低于20mg/L的清洁水浸泡24h后，再用清洁水进行第二次冲洗直至水质检测、管理部门取样化验合格为止。

# 7竣工验收

7.0.1管道工程施工完成后必须进行竣工验收，合格后方可交付使用。隐蔽工程应经过验收合格后，方可进行下一道工序施工。

7.0.2管道工程的竣工验收必须在各分项、分部和单位工程验收合格的基础上进行。

7.0.3验收下列隐蔽工程时，应填写验收记录表。

1 管材、管件、附属设备到工地现场的检查；

2 管道及附属构筑物的地基和基础检查记录；

3 管道支墩设置、井室等构筑物的浇（砌）筑情况及防水层检查记录；

4 管道的弯头、三通等管件的连接情况，穿井室等构筑物的设置情况，采用金属阀门的防腐情况记录；

5 管道穿越铁路、公路、河流等障碍物的工程记录；

6 地下管道的交叉处理记录；

7 回填土的材料使用记录；

8 回填土密实度的检验记录。

7.0.4竣工验收应提交下列资料：

1 竣工图及设计变更文件；

2 管材、管件和设备的出厂合格证，管材、管件复验报告及设备的相关技术参数卡；

3管道安装施工记录、隐蔽验收记录和有关资料；

4管道系统的试压记录；

5管道冲洗及消毒记录及水质化验报告；

6管道及附属构筑物的地基处理记录；

7工程质量事故处理记录；

8工程质量评定记录。

7.0.5竣工验收时，应核实竣工验收资料，并进行必要的复验和外观检查，对下列项目应作出鉴定，并填写竣工验收鉴定书。

1管道的位置、高程、管材规格尺寸；

2管道上设置的阀门、消火栓、排气阀、安全阀等配件在正常工作压力条件下启闭的灵敏度及安装的位置和数量，开启方向的说明书和标志；

3 管道水压试验合格报告；

4管道的冲洗及消毒合格报告；

5管道外观检查记录。

7.0.6管道工程分项、分部及隐蔽工程验收，应由监理单位会同建设单位、施工单位共同验收，并作出验收记录。隐蔽工程勘察设计单位应参与验收。

7.0.7管道工程的竣工验收应由建设主管单位组织设计、施工、监理和其他有关单位一同进行。验收合格后，建设单位应将有关设计、监理、施工及验收的文件和资料立卷归档。

7.0.8归档文件必须完整准确、真实，能够反映工程建设活动的全过程。归档文件应符合工程所在地档案馆资料归档的相关要求。

# 附录A  管侧回填土的综合变形模量

A.0.1管侧土的综合变形模量应根据管侧回填土的土质、压实密度和沟槽两侧原状土的土质综合评价确定。

A.0.2管侧土的综合变形模量可按下列公式计算：

Ed=ζ0Ee	（A.0.1-1）

ζ0=1α1+α2EeEn	（A.0.1-2）

式中：Ed——管侧土的综合变形模量（MPa）；

ζ0——综合修正系数；

Ee——管侧回填土在要求压实密度时的变形模量（MPa）。应根据试验确定，当缺少试验数据时，可按表A.0.2-1的规定采用；

α1、α2——与管中心处槽宽Br和管材外径D1的比值有关的参数，可按表A.0.2-2的规定确定；

En——沟槽两侧原状土的变形模量（MPa），应根据试验确定；当缺少试验数据时，可按表A.0.2-1采用。

表A.0.2-1 管侧回填土和沟槽两侧原状土的变形模量（MPa）

| 回填压实系数（%） |  | 85 | 90 | 95 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原状土标贯数（N） |  | 4＜N≤14 | 14＜N≤24 | 24＜N≤50 | N＞50 |
| 土的类别 | 砾石、碎石 | 5 | 7 | 10 | 20 |
|  | 砂砾、砂卵石 细粒土含量小于等于12% | 3 | 5 | 7 | 14 |
|  | 砂砾、砂卵石 细粒土含量大于12% | 1 | 3 | 5 | 10 |
|  | 黏性土或粉土（WL＜50%） 砂粒含量大于25% | 1 | 3 | 5 | 10 |
|  | 黏性土或粉土（WL＜50%） 砂粒含量小于25% | — | 1 | 3 | 7 |

注：1、表中数值适用于10m以下覆土；

2、回填土的变形模量Ee可按要求的压实系数采用；表中压实系数（%）系指设计要求回填土压实后的干密度与该土在相同压实能量下的最大干密度的比值；

3、基槽两侧原状土的变形模量Ee可按标准贯入度试验的锤击数确定；

4、WL为黏性土的液限；

5、细粒土系指粒径小于0.075mm的土；

6、砂粒系指粒径0.075mm~2.000mm的土。

表A.0.2-2  计算参数α1及α2

| BrD1 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 5.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| α1 | 0.252 | 0.435 | 0.527 | 0.680 | 0.838 | 0.948 |
| α2 | 0.748 | 0.565 | 0.428 | 0.320 | 0.162 | 0.052 |

A.0.3填埋式敷设的管道，当BrD1＞5时，管侧土的综合变形模量应按ζ=1.0计算。此时，Br应为当填土达到设计要求的压实密度时管中心处的填土宽度。

# 附录B  管道水压试验

B.0.1 管道水压试验应分为预试验和主试验两个阶段，应先进行预试验，合格后方可进行主试验。

B.0.2 管道预试验应符合下列规定：

1 试验管段注满水后浸泡不少于24h；

2 将管道内水压缓缓地升至试验压力并稳压30min，期间如有压力下降可注水补压，但不得高于试验压力；

3 当管道接口、配件等处有漏水、损坏现象时，应及时停止试压，查明原因并应采取相应措施后重新试压。

B.0.3 管道主试验阶段，当采用允许压力降值法应符合下列规定：

1 预试验阶段结束后，停止注水补压并稳定15min；

2 压力下降不应大于20kPa，再将试验压力降至工作压力并保持恒压30min，压力不降、无渗漏，水压试验结果则判定为合格。

B.0.4 管道主试验阶段，当采用允许渗水量值法应符合下列规定：

1 预试验阶段结束后，保持规定的试验压力1h；

2 压力下降可注水补压，并测定补水量；

3 补水量应为管道的实际渗水量，且不应大于允许渗水量；

4 允许渗水量应按下式计算：

q=3⋅di25⋅p0.3ft⋅11440                       (B.0.4)

式中：q——允许渗水量〔L/（min·km）〕；

di——管道内径（mm）；

P——试验压力（MPa）；

ft——管道的温度对压力的折减系数。

B.0.5 水压试验时应进行记录，记录表格宜符合表B.0.5的规定。

B.0.5  水压试验记录表

| 工程名称 |  |  |  |  | 试验日期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 桩号及地段 |  |  |  |  |  |  |
| 管道内径（mm） |  | 管材种类 |  | 接口种类 |  | 试验段长度（m） |
| 工作压力（MPa） |  | 试验压力（MPa） |  | 1h降压值（MPa） |  | 允许渗水量 〔L/（min·km）〕 |
| 渗水量测定记录 | 次数 | 达到试验压力的时间 | 恒压结束时间 | 恒压时间 | 量压时间内补水量 | 实测渗水量 〔L/（min·km）〕 |
|  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |
|  | 平均实测渗水量〔L/（min·km）〕 |  |  |  |  |  |
| 外观记录 |  |  |  |  |  |  |
| 结论 |  |  |  |  |  |  |

# 附录C  管道连接构造

1—胶圈电熔双密封接口；2—位移补偿区；3—胶圈密封；4—电热熔区；

5—直管或管件插口。

图C.1  	MASPE承插胶圈电熔双密封连接示意图

1—电熔接线柱；2—钢制法兰片；3—垫片或密封环；4—钢制法兰闸阀5—其它材质管材；6—塑料接头法兰；7—MASPE复合稳态管。

图B.2 法兰连接示意图

# 本规程用词说明

1为便于执行本规程条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”；反面词采用“严禁”。

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”；反面词采用“不应”或“不得”。

- 表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”；反面词采用“不宜”；

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的：

正面词采用“可”；反面词采用“不可”。

2条文中指定应按其他有关标准执行时，写法为“应符合 ……的规定”或“应按……执行”。非必须按所指定的标准执行时，写法为“可参照……执行”。

云南省给水用高密度聚乙烯钢丝网骨架双色复合稳态管应用技术规程

# 条文说明

# 1总 则

1.0.1MASPE钢网骨架塑钢复合稳态管管是在近几年由国内科研单位和生产厂研制开发的一种可用于给水压力管道和埋地中低压燃气管道的新型管材。其特点是，在高密度聚乙烯（HDPE）塑料管管壁中心部位埋入一个用钢材制造的带网状的圆筒，这是一种芯层用钢材增强的热塑性塑料结构壁复合管，因而在很大程度上提高了管道在内、外压作用下的承载能力和安全度。

1MASPE钢网骨架塑钢复合稳态管管是在专用的自动化生产线上，用高密度聚乙烯（HDPE）塑料制成芯管采用高强度钢丝（抗拉强度≥1770MPa）按与管轴线成54°42'角连续双向缠绕（左旋+右旋）成网状圆筒，再采用专用热熔胶、高密度聚乙烯（HDPE）塑料，通过挤岀成型方法复合成一体的管壁结构。

2目前，钢骨架聚乙烯复合管件，是在簿钢板均匀冲孔后卷焊成各种形式的管件钢骨架，然后采用注塑成型工艺制成。

1.0.3、1.0.4这两条规定了本规程针对的管材产品品种。目前国内有三种形式的钢骨架塑料复合管，且各有相应的行业标准，但这三种管材的规格、品种和管壁壁厚均不统一（有内径系列和外径 系列两种规格）。为此,本规程1.0.4条规定管道工程的全部管材 必须采用由专业生产厂配套供应的同一种管材。这是为了保证管材、管件、连接件等管配件的质量和配合精度。一家专业生产厂制 造的管材、管件的质量和精度应是一致的。

# 2术 语

本章的条目均是本规程采用的专用术语。其中，2. 0.1、2. 0.2 条为本规程针对的管材、管件的名称；2. 0.3～2. 0.6条为关于管道连接的专用术语；2. 0.7、2. 0. 10条为给水压力管道工程设计必须明确的几个力学概念。

# 3材 料

## 3.1  一般规定

3.1.4本条对MASPE钢网骨架塑钢复合稳态管管的强度试验要求，是根据行业标准《MASPE钢网骨架塑钢复合稳态管管》CJ/T 189- 2004的规定；对钢骨架聚乙烯复合管件的强度试验要求，是根据行业标准《给水用钢骨架聚乙烯塑料复合管件》CJ/T 124-2000 的规定。

国内研制开发的钢丝网骨架塑料复合管在内压作用下的承载能力，亦即管材的公称压力（PN）都是根据管材的内压试验确定的。在三种钢骨架塑料复合管的产品标准中都要求对管材的短期静压强度和爆破压力进行试验，所以生产厂提供管材和管件产品时必须同时提供相应管材的压力试验测试报告。

## 3.2  管材、管件

3.2.1本条中管材的管径、壁厚和公称压力（表3.2. 1），是根据行业标准《MASPE钢网骨架塑钢复合稳态管管》CJ/T 189-2004表 3〜表6中的管材规格汇总列岀的，以便于在设计、施工中应用。 MASPE钢网骨架塑钢复合稳态管管的最小公称外径dn为110mm, 内径为90mm,这种管径的管道，只在大型建筑的输水干管上才可能采用。所以，本规程列岀的管材也是在埋地给水压力管道工程中可广泛应用的一种新型管材。

3.2.2直管的最小允许弯曲半径是由生产厂根据试验结果提供的数据。塑料直管可用于弯曲敷管，这是一个特点。

3.2.3 承插口连接必须规定承口的内径和插口的外径尺寸和相应的公差。表3.2.3是根据工程实践经验制定的。

# 4设计要求

4. 0. 1、4. 0. 3管道水力计算应按相应的给水排水标准和消防标准的规定进行。现行国家标准《建筑给水排水设计规范》GB 50015中，对给水管道的沿程水头损失规定按海澄-威廉公式计算，并规定了各种塑料管的海澄-威廉系数Ch = 140。对埋地给水压力管道，目前《室外给水设计规范》GBJ 13（1997年版）正在修订，在行业标准《埋地聚乙烯给水管道工程技术规范》CJJ 101- 2004中，管道沿程水头损失规定釆用柯尔勃洛克-怀特公式，并规定管道当量粗糙系数n取0. 010～0. 015。本规程根据国外提供的相应资料，将n定为0.01。上述两种计算给水压力管道沿程水头损失的公式，是国内外常用的公式，本规程不再重复列出。其相应的系数是参照国内外对聚乙烯塑料管的有关资料确定的。

4. 0.4.4. 0.5条文中的规定是按国家标准《给水排水工程管道结构设计规范》GB 50332—2002制定的。给水管道的内压作用应按设计内水压力Fwd计算。采用Fw（内水工作压力）+0. 5MPa作为管道的设计内水压力Fwd，是根据管道安装后强度试验的要求和运行中经常出现的水锤残余压力增加值等因素确定的（上述内水工作压力氏和设计内水压力Fw均为相应压力的标准值）。因此，在选用管材、接头件和管件时，都应以设计内水压力来选用相应管材的公称压力PN。

（4.0. 4）式是国家标准《给水排水工程管道结构设计规范》GB 50332—2002表3.3.4对钢管设计内压的规定，该表中对PE管规定设计内压Fw采用（1. 4~1. 5）Fw。对钢塑复合管在GB 50332-2002中没有具体规定。目前，钢丝网骨架聚乙烯复合管在内压作用下，钢丝网骨架和聚乙烯塑料两种材料的受力状态还没有科学的测试数据。从材料力学原理分析，钢材的弹性模量为 206×105MPa，HDPE80的弹性模量为700MPa，也就是前者为后者的300倍。对MASPE钢网骨架塑钢复合稳态管管管壁，按《MASPE钢网骨架塑钢复合稳态管管》CJ/T 189提供的钢丝直径和根数计算，普通管系列钢丝网骨架的钢材面积为塑料管管壁面积的1/ 400～1/300；加强管系列钢丝网骨架的钢材面积为塑料管管壁面积的1/180～1/150（注:CJ/T 189中规定的管径系列，钢骨架用钢量与管壁厚的比例不是固定值）。按上述管壁含钢量和钢、塑两种材料的弹性模量的比值来分析，普通管系列在内水压作用下钢骨架应支承50%以上的内压，而加强管系列钢骨架应支承60%以上的内压。为此， 本规程的设计内水压力采用了 GB 50332—2002表3.3.4对钢管的规定。本规程表3.2.1中，普通管和加强管系列（按管径大小） 的公称压力为1. 0～3. 5MPa。对一般采用0. 5MPa工作压力的给水管道，采用普通系列管材都可满足应用要求［注:对钢骨架聚乙烯塑料复合管（CJ/T 123）和孔网钢带聚乙烯复合管（CJ/T 181）由于管壁内钢骨架的钢材用量均比钢丝网骨架多，所以在内压作用下由钢骨架承担的内压可达到70%以上］。

埋地管道在土压力（外压）作用下，按土弧基础2a为90°支承角进行强度计算时，在管壁顶点和底点内侧将产生最大的弯曲拉应力。由于钢骨架设置在管壁中心部位（在制造过程中会有一些偏差），按材料力学原理，管芯钢骨架不受力，管壁内侧产生的最大弯曲拉应力应由HDPE管壁承担。由于内压作用产生的管壁拉应力的50%以上由钢骨架承担，因而在很大程度上提高了 HDPE 管壁在外压作用下对弯曲的承载力。目前，国内外对HDPE的弯曲抗拉强度，在相应的产品说明和技术标准中都没有提供具体的强度指标，但按HDPE塑料材质的一般规定，其弯曲抗拉强度应大于轴心抗拉强度。本规程4. 0. 8条对埋地给水压力管道管顶覆土高度的规定，是根据MASPE钢网骨架塑钢复合稳态管管管壁结构的支承能力制定的。

4. 0.14本条是对管道埋设后管道内外介质温度变化对管道纵向伸缩的处理。在管道设计时，根据管道输送介质在长期使用期间的温度变化，应有相应的规定和必要的措施。

MASPE钢网骨架塑钢复合稳态管管中的钢材和HDPE的线膨胀系数相差16倍（钢材线膨胀系数为0. 0000012℃；HDPE为0. 00002℃），因而在环境温度变化时，由于两种材料伸缩量不同， 在管道轴向（纵向）将产生反向的纵向应力，例如升温时钢材产生拉力，HDPE产生压力；降温时钢材产生压力,HDPE产生拉力。对埋地给水管道，在回填土完成后，埋在季节性冻土层以下的管道，管外部土层的温度相对稳定，温差的影响不大。但埋地给水管 道工程的使用寿命在50年以上，在管道长期使用过程中，水温有可能变化。本规程规定的管材连接接头（电熔连接和法兰连接）均属于刚性接头。管道埋设后，在管内水升温的情况下，管道纵向（轴向）受压对管道不会产生破坏作用，但当内水降温时，管道出现纵向受拉。目前，对MASPE钢网骨架塑钢复合稳态管管在敷设后的整体纵向抗拉强度还没有相应的指标。为了避免敷设后因介质温度降低而出现管道纵向拉裂的可能性，首先要求在施工时将管道 温度影响减小到最低程度（本规程第5. 3. 4条对电熔连接的要求和第5. 3.7条对沟槽回填土的要求，都是为了在施工时使管道纵向温差降低而制定的），此外，在设计管道时还应根据温差情况，对在管道上是否需要设置温度补偿设施作出了相应的规定。

4. 0.11、4. 0. 15条中对管道设置固定傲、止推做等作了规定，其设计计算方法和构造要求可参照协会标准《埋地硬聚氯乙烯给水管道工程技术规程》CECS 17 : 2000的有关条文，本规程不再重复列出。

给水压力管道在改变方向时产生轴（纵）向推力，其值与管道拐弯角度有关，例如dn500mm管，当设计内压力为1. 0MPa时，90°弯关处产生的轴向推力超过22t；而135°弯头的轴向推力小于12t。对采用刚性接头的MASPE钢网骨架塑钢复合稳态管管，在轴向可支承相应的拉力；管道上覆土对管道外壁产生的摩擦力亦可支承相应的管道轴向推力。但目前对管道和接头抵抗综合轴向拉力尚未制定相应的强度指标；而管道与土的摩擦力与土质、管道覆土高度和管道弯头两端长度有关，因此对管道纵向支承轴向推力的承载力很难精确计算。为此，在管道平面和竖向线路拐弯设计时， 应避免采用90°弯头，而按本规程第4. 0. 15条计算管道轴向推力并确定是否采用止推做等措施。

# 5管道施工

对埋地管道的施工测量、降水、开槽、沟槽支撑、边坡和管道的 交叉处理等的要求，在国家标准《给水排水管道工程施工及验收规 范》GB 50268-97中均有详细规定。对埋地给水钢丝网骨架塑料 (聚乙烯)复合管，上述施工要求的通用部分均应按国家标准执行, 本规程不再重复制定。本规程第5. 1. 4、5. 3. 1、5. 3. 2、5. 3. 3.、5. 3. 4条等，是按本规程所针对的管材的特点和施工经验制定的。

## 5.3  室外埋地管道敷设

5. 3.5第1款是根据目前施工PE塑料管管道的单位一般都不具备PE管电熔连接的专用设备和连接技术而规定的。

电热熔连接的加热时间不宜过长，也不宜过短，加热时间与环境温度、电热熔连接机具、电热熔管件型式和材料性质、性能等因素有关，一般应按厂家规定执行。当电热熔机具有温度自动补偿功能时，则加热时间不需调整；当电热熔机具无温度自动补偿功能时，加热时间应按环境温度不同予以调整。电热熔连接的技术要求，可参照采用表1的数据：

表1 电热嬉连接技术要求

5.3.7关于沟槽回填的规定，是根据MASPE钢网骨架塑钢复合稳态管管属于埋地柔性管的特性制定的。埋地柔性管道属于管与土共同工作的管道结构模型。沟槽回填时，管道土弧基础的基础层、管底土弧基础腋角部位的回填土和管道两侧的回填土必须达到符合规定要求的密实度（见图1）。回填土密实度是指回填土的最佳密实度（用％表示），与土质和含水量有密切关系。为了保证施工中达到要求的回填土密实度，按惯例对回填土的土质亦作了相应的规定，图中2ɑ管道上弧基础的支承角。考虑到钢骨架塑料复合管目前的最大管径为dn500mm，属于小管径范畴，这种钢塑结构壁管的环刚度比同直径的聚乙烯平壁管要大得多，故其管底腋角和管两侧的回填土密实度不应低于93%。

## 5.4  室内管道支、吊架安装

室内管道支、吊架是建筑给水管道系统的组成部分，吊架不但要支承管道重量，还要承受管道试压和使用期内工作状态下因水压和温度变化产生的轴向力。因此，支、吊架的位置、间距和类型必须符合设计要求，并按系统设计图和配管安装详图严格执行。本规程对支、吊架的规定，是按刚性连接的MASPE钢网骨架塑钢复合稳态管管的具体条件制定的，应按第5.4.2条的规定安装牢固。

# 6管道系统现场水压试验

6.0.2本条规定现场严密性和强度试验的试验压力Ft采用设计内水压力Fwd，与现行国家标准《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268中规定的钢管现场试验压力相同，也与本规程第4.0.4条的规定一致。严密性试验规定的允许渗水量Q与协会标准《埋地硬聚氯乙烯给水管道工程技术规程》CECS 17对PVC-U 给水管道规定的标准相同，即每25mm管径允许漏水量为10L/d km。这个标准比GB 50268中规定的钢管严密性试验允许渗水量高8倍左右。也就是采用钢丝网聚乙烯复合管的埋地给水管道，其允许渗水量要比钢管要低得多。关于埋地给水管道现场压力试验的安装、设施和要求等，可参照CECS 17中有关条文及其说明执行。

对管径小和长度较短的大管径管道，为了简化试验装置可采用压力降方法。对室内给水管道，在相应标准中规定钢管的现场试验压力F，采用1.5倍工作压力本规程采用与埋地管道相同的试验压力，在工作压力小于1.0MPa时，其标准均高于室内钢管道的规定。由于MASPE钢网骨架塑钢复合稳态管管产品标准的规格均大于l.0MPa，所以采用本规程的规定不影响管材产品的市场供应，相应地也提高了室内管道允许渗水量的标准，体现了这种管材的优点。

6. 0. 6 MASPE钢网骨架塑钢复合稳态管管（目前只有dn100～500mm  8种）在室内管道系统上与其他不同材质的小管径管材组合成给水管道系统，以及在埋地管道上与不同材质的各种管径组成给水管道系统时，如需要对两种不同材质管道组成的给水管道系统进行水压试验，应对采用的现场试验压力作出相应的规定，以便施工、验收时执行。

对试验和验收方面的具体要求，如试验记录、验收记录表格和 填表要求等，可参照相应标准的规定执行，本规程不再重复列出。